EXAMEN CATEGORÍA ESPECIALISTA. NOVIEMBRE 2003

PROBLEMA 1

Se tiene una instalación de riego formada por dos bombas una de extracción y otra de impulsión, con las siguientes características eléctricas:

	Bomba
	Potencia nominal
	Factor de

potencia
	Rendimiento

del motor

	Extracción tipo sumergida
	150 CV
	0,85
	86%

	Impulsión tipo horizontal
	50 CV
	0,80
	75%


Los valores comerciales de condensadores son: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 kVAr.

Los valores comerciales de dispositivos de protección son: 5, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 A.

Suponiendo que todas las bombas son trifásicas y la tensión de alimentación es de 3,400/230 V, se desea:

1. Potencia eléctrica absorbida, activa y reactiva, por la instalación.

2. Factor de potencia global de la instalación.

3. Condensador necesario a instalar para compensar de forma global la instalación, hasta conseguir un factor de potencia de 0,98. Factor de potencia real obtenido.

4. Idem. Idem. de forma individual, instalando un condensador por cada bomba.

5. Intensidades absorbidas por las distintas bombas y por la instalación en su conjunto, tanto antes como después de compensar el factor de potencia, así como la intensidad absorbida por los distintos condensadores previamente calculados.

6. Valores nominales de los aparatos de mando y protección de los distintos condensadores.

EXAMEN CATEGORÍA ESPECIALISTA. NOVIEMBRE 2003

PROBLEMA 2

Se desea dimensionar la instalación eléctrica de un taller de carpintería metálica alimentado directamente desde la red de distribución, que constará de:


· La CPM, que incluye el contador, enlaza con el cuadro general (CG) mediante conductores unipolares de cobre, aislamiento PVC 450/750 V, bajo tubo en montaje superficial, con una longitud de 90 m.

· Del cuadro general (CG) parten 2 circuitos para la alimentación a dos cuadros denominados CA y CB. Dichos circuitos se ejecutan independientes con conductores unipolares de cobre, aislamiento 450/750 V, bajo tubo en montaje superficial.

· El cuadro A (CA) dista 30 m del CG y alimenta las siguientes máquinas:

· Una cizalla de 5 CV.

· Tres taladros de 2 CV.

· Una prensa excéntrica de 20 CV.

· El cuadro B (CB) dista 10 m y está destinado a la alimentación de 50 puntos de luz fluorescente de 2x36 W con el factor de potencia corregido a 0,85.

Considerando 
que:

· La tensión de alimentación es 3x400/230 V.

· El coeficiente de simultaneidad a considerar será la unidad.

· Los motores tienen un factor de potencia de 0,90 y un rendimiento del 80%.

· Los tubos protectores empleados son de PVC rígido curvable en caliente.

· La máxima caída de tensión en los circuitos de alimentación a cuadros secundarios será del 1,5%.

· Los valores normalizados de interruptores automáticos y fusibles son los siguientes: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.

Se pide determinar:

1. Previsión de potencia tanto en CG como en cuadros secundarios CA y CB.

2. Secciones y caídas de tensión de las distintas líneas.

3. Esquema unifilar de la instalación, dimensionando los dispositivos de protección del cuadro general (CG), así como los fusibles de seguridad de la centralización de contadores.

10 m





30 m





90 m





  CB








  CA








  CG








 CPM











